## Трансформаторы ОСМ1

Однофазные трансформаторы серии ОСМ1 мощностью от 0,063 до 4,0 кВА используются в сети переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением до 660 В, в качестве устройства, запитывающего цепи управления местного освещения, сигнализации и выпрямителей собранных по двухполупериодной схеме выпрямления.
Трансформаторы ОСМ1 выполнены на витом разрезном магнитопроводе из холоднокатаной электротехнической стали. Катушки каркасной конструкции из медного провода с теплостойкой изоляцией. ОСМы в сборе пропитаны влагостойким электроизоляционным лаком в специальной установке для пропитки. Трансформаторы одного типа, но различных климатических исполнений идентичны по всем электрическим параметрам и габаритным размерам, за исключением защитных покрытий. Выходные клеммы трансформаторов расположены на изоляционных колодках из пластмассы. Окружающая среда, в которой работают трансформаторы ОСМ1 — невзрывоопасная. Необходимая защита от прикосновения, влагозащита и защита от перегрузки осуществляется установкой, в которую встраивается трансформатор.

Расшифровка трансформаторов ОСМ1

ОСМ1-0,25-УЗ-380/5-22-110/12 ТУ
О - однофазный;
С - сухой;
М - многоцелевого назначения.;
1 - первая модель;
0,25 - номинальная мощность, кВ·А;
У3 - вид климатического исполнения;
380 - напряжение первичной обмотки, В;
5-22-110 - напряжение вторичной обмотки, с ответвлениями на 5,22 и 110, В;
12 - напряжение третьей обмотки, В;
ТУ - технические условия ТУ16-717.137-83;

### Технические характеристики ОСМ1

| Тип трансформатора | Номинальная мощность, кВ*А | Ток холостого хода, % | Напряжение короткого замыкания, % | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСМ1-0,063 | 0,063 | 24 | 13,0 | 83,0 |
| ОСМ1-0,1 | 0,100 |  | 9,0 | 87,0 |
| ОСМ1-0,16 | 0,160 | 23 | 7,0 | 88,2 |
| ОСМ1-0,25 | 0,250 | 22 | 5,5 | 90,2 |
| ОСМ1-0,4 | 0,400 | 20 | 4,5 | 93,2 |
| ОСМ1-0,63 | 0,630 | 19 | 4,0 | 93,5 |
| ОСМ1-0,63М |  |  |  |  |
| ОСМ1-1,0 | 1,000 | 18 | 3,5 | 94,2 |
| ОСМ1-1,0М |  |  |  |  |
| ОСМ1-1,6М | 1,600 | 13 |  | 95,0 |
| ОСМ1-2,5М | 2,500 | 12 | 3,0 | 96,0 |
| ОСМ1-4,0М | 4,000 | 13 |  | 96,5 |

Принципиальные схемы, схемы и группы соединений, напряжения обмоток трансформаторов:

Трехобмоточный трансформатор ОСМ1 с ответвлениями на вторичной обмотке

| Принципиальная схема соединения трансформатора | Тип трансформатора | Номинальная мощность вторичной обмотки, кВ*А |  | Номинальное напряжение обмоток, В |  |  | Схема и группа соединений обмоток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U2 | U3 | первичной U1 | вторичных |  |  |
|  |  |  |  |  | U2 | U3 |  |
|  | ОСМ1-0,1 | 0,075 | 0,025 | 220; 380; 660 | 110; 220 | 12; 24; 36; 42; 110 | 1/1/1-0 |
|  | ОСМ1-0,16 | 0,100 | 0,060 |  |  |  |  |
|  | ОСМ1-0,25 | 0,190 |  |  |  |  |  |
|  | ОСМ1-0,4 | 0,340 |  |  |  |  |  |
|  | ОСМ1-0,63 | 0,510 | 0,120 |  |  |  |  |
|  | ОСМ1-0,63М |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСМ1-1,0 | 0,880 |  |  |  |  |  |
|  | ОСМ1-1,0М |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСМ1-1,6М | 1,350 | 0,250 |  |  |  |  |
|  | ОСМ1-2,5М | 2,250 |  |  |  |  |  |

Двухобмоточный трансформатор ОСМ1 с ответвлениями на вторичной обмотке:

| Принципиальная схема соединения трансформатора | Тип трансформатора | Номинальная мощность вторичной обмотки, кВ*А | Номинальное напряжение обмоток, В |  | Схема и группа соединений обмоток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первичной, U1 | вторичной, U2 |  |
|  | ОСМ1-0,063 | 0,063 | 220; 380; 660 | 12; 14; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 1/1-0 |
|  | ОСМ1-0,1 | 0,100 |  |  |  |
|  | ОСМ1-0,16 | 0,160 |  |  |  |
|  | ОСМ1-0,25 | 0,250 |  | 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 |  |
|  | ОСМ1-0,4 | 0,400 |  |  |  |
|  | ОСМ1-0,63 | 0,630 |  | 24; 36; 42; 110; 220 |  |
|  | ОСМ1-0,63М |  |  |  |  |
|  | ОСМ1-1,0 | 1,000 |  | 36; 42; 110; 220 |  |
|  | ОСМ1-1,0М |  |  |  |  |
|  | ***Мощность на отводах вторичной обмотки трансформатора снижается относительно мощности всей обмотки пропорционально снижению напряжения |  |  |  |  |  |

Трехобмоточный трансформатор ОСМ1

| Принципиальная схема соединения трансформатора | Тип трансформатора | Номинальная мощность вторичной обмотки, кВ*А | Номинальное напряжение обмоток, В |  | Схема и группа соединений обмоток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первичной U1 | вторичной U2, U3** |  |
|  | ОСМ1-0,063 | 0,063 | 220; 380; 660 | 14; 24; 29; 36; 56; 82 | 1/1/1-0-0 |
|  | ОСМ1-0,1 | 0,100 |  |  |  |
|  | ОСМ1-0,16 | 0,160 |  |  |  |
|  | ОСМ1-0,25 | 0,250 |  | 12; 14; 29; 56; 82 |  |
|  | ОСМ1-0,4 | 0,400 |  |  |  |
|  | ОСМ1-0,63 | 0,630 |  |  |  |
|  | ОСМ1-0,63М |  |  |  |  |
|  | ОСМ1-1,0 | 1,000 |  |  |  |
|  | ОСМ1-1,0М |  |  |  |  |
|  | ОСМ1-1,6М | 1,600 | 220 | 12 |  |
|  | ОСМ1-2,5М | 2,500 |  |  |  |
| ** - две одинаковые обмотки |  |  |  |  |  |

Четырехобмоточный трансформатор ОСМ1:

| Принципиальная схема соединения трансформатора | Тип трансформатора | Номинальная мощность вторичных обмоток, кВ*А |  |  | Номинальное напряжение обмоток, В |  |  |  | Схема и группа соединений обмоток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U2 | U3 | U4 | первичной, U1 | вторичных |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | U2 | U3 | U4 |  |
|  | ОСМ1-0,1 | 0,025 | 0,050 | 0,025 | 220; 380; 660; | 110 | 29 | 12; 24; 36; 42; | 1/1/1/1-0-0-0 |
|  | ОСМ1-0,16 | 0,075 | 0,060 |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСМ1-0,25 | 0,100 | 0,090 | 0,060 |  |  |  |  |  |
|  | ОСМ1-0,4 | 0,190 | 0,150 |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСМ1-0,63 | 0,340 | 0,230 |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСМ1-0,63М |  |  |  |  |  |  |  |  |

Двухобмоточный трансформатор ОСМ1:

| Принципиальная схема соединения трансформатора | Тип трансформатора | Номинальная мощность вторичных обмоток, кВ*А | Номинальное напряжение обмоток, В |  | Схема и группа соединений обмоток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первичной, U1 | вторичной, U2 |  |
|  | ОСМ1-1,6 | 1,6 | 220; 380; | 24; 36; 42; 110; 220 | 1/1-0 |
|  | ОСМ1-2,5 | 2,5 |  | 110; 220 |  |
|  | ОСМ1-4,0 | 4,0 |  |  |  |

| Тип трансформатора | Размер сердечника | Размер окна | Диаметр провода | Число витков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСМ1-0,063 | 24*25 мм | 44*15 | 0,31 | 998 витков |
| ОСМ1-0,1 | 25*40 мм | 46*15 | 0,41 | 616 витков |
| ОСМ1-0,16 | 32*40 мм | 55*19 | 0,59 | 490 витков |
| ОСМ1-0,25 | 32*50 мм | 72*19 | 0,77 | 396 витков |
| ОСМ1-0,4 | 40*50 мм | 71*25 | 1,04 | 316 витков |
| ОСМ-0,63 | 50*50 мм | 91*30 | 1,56 | 255 витков |
| ОСМ1-1 | 50*80 мм | - | 1,88 | 160 витков |

| Основные технические данные трансформаторов |  |  | Масса, кг, не более | Габаритные размеры мм L, W, H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ном. мощность кВА | Номинальное напряжение обмоток, В |  |  |  |
|  | Первичной | Вторичной |  |  |
| 0,02 | 220; 380 | 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 0,52 | 60х46х50 |
| 0,05 | 220; 380 | 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 1,03 | 78х56х65 |
| 0,063 | 220; 380 | 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 1,3 | 78х67х79 |
| 0,1 | 220; 380 | 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 2,4 | 120х68х125 |
| 0,16 | 220; 380 | 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 3,3 | 120х82х125 |
| 0,25 | 220; 380 | 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 4 | 120х90х125 |
| 0,4 | 220; 380 | 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 6,3 | 120х118х125 |
| 0,63 | 220; 380 | 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 8,5 | 144х120х152 |
| 1 | 220; 380 | 12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 11 | 180х117х185 |
| 1,6 | 220; 380 | 12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 16,4 | 180х160х185 |
| 2,5 | 220; 380 | 12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 20,5 | 270х160х225 |
| 3 | 220; 380 | 12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 31 | 270х160х225 |
| 4 | 220; 380 | 12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 33 | 275х180х225 |
| 5 | 220; 380 | 24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 34 | 280х190х225 |
| 6,3 | 220; 380 | 24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 42,1 | 290х225х225 |
| 10 | 220; 380 | 24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 70,1 | 355х285х370 |
| 16 | 220; 380 | 36:42:56:110:130:220:260 | 148 | 453х260х520 |
| 20 | 220; 380 | 36:42:56:110:130:220:260 | 160 | 453х260х520 |
| 25 | 220; 380 | 36:42:56:110:130:220:260 | 180,0 | 453х260х520 |
| 30 | 220; 380 | 36:42:56:110:130:220:260 | 200,0 | 453х260х520 |